江苏有线海门分公司UPS维保

项目询价公告

## 项目名称：江苏有线海门分公司UPS维保项目

项目编号：

采购单位：     江苏有线海门分公司

江苏有线海门分公司

2019 年 7 月 10日

第一部分  询价公告

根据政府采购相关法律法规的规定，江苏有线海门分公司就UPS维保项目进行询价采购，现邀请合格供应商进行报价。

一、项目概况：

1.项目名称：江苏有线海门分公司UPS维保项目

2.项目地点：江苏有线海门分公司

3.项目内容：采购UPS主机维保项目

4、项目最高限价： 5.6 万元

二、投标供应商的资格要求:

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对供应商的资格要求；具有独立承担民事责任的能力（提供法人营业执照复印件）；

2、投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3、投标人必须提供UPS原厂对本项目的技术支持授权函。

4、本项目不接受联合体投标。

三、采购方式： 公开询价。

第二部分   询价内容

- 项目概述

为保障江苏有线海门分公司机房不间断供电系统全天候、安全稳定的运行，我司将对2台UPS索克曼主机购买一年期的维护保养服务，服务范围为对2台UPS主机和蓄电池组的检测保养、主机内软硬件的质保，质保期内免费更换。

二、服务内容和要求

| 序号 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | SOCOMEC MASTERYS 200KVA | 2台 |

三、UPS主机维保服务要求

1、投标人应配备持有原厂培训工程师证书技术资格证书的专业服务团队，向采购人提供现场派员、电话、远程协作等多种服务方式。采购人UPS系统如出现较大事件，投标人必须提供现场服务，直到问题解决。

2、中标人需为采购人提供7*24小时应急响应服务，在接到采购人紧急保修时，中标人务必在半小时内响应，8小时内到达现场维修。如24小时内不能修复，中标人则免费提供与故障设备同容量、同品牌（或同等档次）的设备并联接入现有系统。

3、投标人在江苏省内设有售后机构、备品备件库及相同容量的备机（需进行厂验），以便更好地提供服务；

4、服务方负责对用户方相关人员进行技术培训。

5、服务方全部承担设备故障处理所涉及的人员劳务、工时、交通、食宿、零备件更换、维修服务等所有费用；

6、保修范围及保修内容：

在合同期内，服务方派工程师每季度进行巡检。维保商每次前往执行保养之三天前，须先通知用户方，并视现场情况而做最后维护时间之确定，时间确定后，并请用户方派员在现场做协调、沟通之需。定期维护之内容包含标的物之清洁、调整、检查及测试等工作，其保养内容如下：

(1)外箱清洁

(2)检查散热风扇是否正常

(3)检查各接线是否牢固

(4)电气参数测量

|  | 测 量 项 目 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| a | 市电输入电压、电流测量 | 确保输入电源符合标准 |
| b | UPS旁路电压测量 | 确保转换功能得以正常 |
| c | 市电输入电流总谐波失真及波形测量 | 确定电源谐波含量 |
| d | 市电输入电压总谐波失真及波形测量 | 确定电源谐波含量 |
| e | 电池均充充电电压、电流测量 | 确保电池充电正常 |
| f | 电池浮充充电电压、电流测量 | 确保电池充电正常 |
| g | UPS输出电压、电流测量 | 确保电源输出正常 |
| h | 负载输出电压、电流测量 | 确保电源输出正常 |
| i | 负载输出频率测量 | 确保电源输出正常 |
| j | UPS输出电压总谐波失真及波形测量 | 确保电源输出波形正常 |
| k | UPS输出电流总谐波失真及波形测量 | 确保电源输出波形正常 |
| l | 输入输出变压器温度测量 | 确保变压器正常 |

(5)电气参数调整

|  | 调 整 项 目 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| a. | 输出电压调整 | 确保输出电源符合标准 |
| b. | 电池均充充电电压调整 | 确保电池充电电压符合标准 |
| c. | 电池浮充充电电压调整 | 确保电池充电电压符合标准 |
| d. | 电池充电电流调整 | 确保电池充电电流符合标准 |
| e. | 电池程序自动放电时间设定 | 设定电池自动放电时间 |
| f. | 计算机软件数值校正 | 确保UPS软件数值正确 |

(6)UPS功能测试

|  | 测 试 项 目 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| a. | 辅助开关机功能测试 | 确保开关机功能正常 |
| b. | 转换测试 | 确保转换时输出不断电 |
| c. | 电池手动放电测试 | 检测电池是否能正常放电 |
| d. | 电池程序自动放电测试 | 确保电池平时可以正常放电 |
| e. | 蜂鸣器功能测试 | 确保蜂鸣器正常 |
| f. | Log功能测试 | 确保UPS记录功能正常 |
| g. | Measurement功能 | 确保UPS测量功能正常 |

放电测试表格如下：

| 机房UPS系统维护记录表 |
| --- |
| UPS主机型号： | 编号： |
| 维护日期： 年 月 日 维护人： |
| 动 态 测 试 记 录 | UPS输入电流 | UPS输出电流 |
|  | A相 | B相 | C相 | A相 | B相 | C相 |
|  | UPS输入电压 | UPS输出电压 |
|  | A相 | B相 | C相 | A相 | B相 | C相 |
|  | UPS放电测试 |
|  | 负载量（％） | 电池安装日期 | 电池制造厂商 | 电池型号 |
|  | 放电开始时间 | 放电结束时间 | 预估应急供电时长 |
|  | 初始放电电流 | 初始充电电流 | 初始充电电压 |  |
|  | 放电开始时蓄电池组总电压（V） | 放电开始时单体平均电压（V） | 放电结束时蓄电池总电压（V） | 放电结束时单体平均电压（V） |
| 检查结果： |

8、每次巡检结束后，中标人应向采购人书面提交详细的巡检维保报告（包含维保台账、维保记录等），经采购人签字确认后，留存备查。

9、临时性叫修

中标人接到采购人临时性的UPS故障报修时，8小时内须到达现场进行维修；中标人处理完毕故障后，须向采购人书面提交详细的故障处理报告（含损坏零部件清单），经采购人签字确认后，留存备查。

10、中标人应建立供电异常应事件急响应组织架构和基本流程，明确岗位职责和人员分配，并配合采购人定期组织应急响应演练，提高应急响应速度和能力。

11、中标人在巡检和维保服务过程中必须做好相应的安全防护等措施，如果因中标人原因发生人身伤亡、财产等一切损失，所有责任均由中标人独自承担。

备注：

1.供应商在投标时须提供有效的营业执照副本复印件、法人代表授权委托书原件、授权代表身份证的复印件、诚信承诺函原件、UPS原厂对本项目的技术支持授权函，同时须将上述材料及询价报价单一起装订（询价单放至第一页）并密封后(封面注明项目名称、项目编号、投标人名称和投标人及联系电话) 于投标截止时间前半小时内交至江苏有线海门分公司1803室，逾时作自动放弃处理。投标时还另需向工作人员提供询价采购供应商报名登记表（格式见附件）。

2.本项目开标时间及投标截止时间为2019年7月16日  下午3：00。

3.供应商下载本资询价文件后，应仔细检查询价文件的所有内容，如对本次询价文件存在疑问，请将书面询问文件在本项目投标截止时间48小时前，送至江苏有线海门分公司1803室，采购方将做统一答复；如规定时间内未收到任何书面质疑，则视为各投标供应商均理解并接受本询价文件所有内容。同时供应商不得在招标结束后针对询价文件所有内容提出质疑事项。

4.本报价单具有法律效力，请供应商严格按项目要求报价，加盖单位公章后有效（涂改无效）。

5.本项目最高限价5.6万元人民币。本报价单以有效报价（不少于三家）的最低价方法确定成交供应商，如少于三家有效报价则本轮报价作废。

6.供应商在中标结果未宣布前，不得提前离场，否则后果自负。

7.中标结果经江苏有线海门分公司公示结束无任何异议后，中标供应商与江苏有线海门分公司签订购买合同。

9.售后服务：本项目维保时间为2019年8月1日--2020年7月31日。

10.付款方式：本次维保服务项目合同签订后2个月内全额付清。

付款前中标供应商必须全额开具增值税专用发票。

11.本项目必须于合同签订后20日内交货安装调试结束。

联系人：黄先生      单位电话：0513-68701379

江苏有线海门分公司

2019年7月10日

友情提醒：

1、请各供应商连续关注本网站可能发生的相关变化等信息。如没有及时获悉相关变化而引起的后果由供应商自负。

2、请供应商认真阅读招标文件，严格遵守时间、资料提供等相关约定。

3、请供应商认真对照资格要求，如不符合要求，无意或故意参与投标所产生的一切后果由供应商自行承担。

询价采购供应商报名登记表

| 日 期 | 201 年 月 日 |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 项目编号 |  |
| 投标单位 名称 |  |
| 法人代表 |  | 手 机 |  |
| 授权代表 |  | 手 机 |  |
| 联系电话 |  | 传 真 |  |
| E-mail |  | 邮政编码 |  |
| 通信地址 |  |
| 提交的投标文件资料 |
| 序号 | 投标资料 | 是否提交 | 备 注 |
| 1 | 报价单 |  |  |
| 2 | 有效的工商营业执照 |  | 注册资金： 万元 |
| 3 | 法人代表授权委托书原件 |  |  |
| 4 | 授权代表身份证复印件 |  |  |
| 5 | 诚信承诺函 |  |  |
| 6 | 投标人认为需要提交的其他资料 |  |  |

备注：(1)营业执照、授权委托书、诚信承诺函、与本项目要求的相关资质、报价单等必须提交，否则视为无效投标。

(2)本表由投标人填写，并在递交投标文件时单独递交至工作人员。

法定代表人授权书

江苏有线海门分公司：

兹授权                              （被授权人的姓名、职务）代表我公司参加                                               （采购项目名称)项目的招标采购活动，全权处理一切与该项目招标有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认。

附：授权代表情况：

姓名：          性别：    年龄：     职务：          联系电话：          手机：

身份证号码：

详细通讯地址：                                邮政编码：            传真：

单位名称（公章）             法定代表人（签字）

年   月    日

法定代表人身份证复印件

（粘贴此处）

注:参加投标时授权代表须将身份证原件带至开标现场核查。

## 诚信承诺函

江苏有线海门分公司：

我单位参与贵单位组织的                             （项目名称）的投标，我单位慎重作出以下承诺：

1、我单位参与本项目投标，提交的投标文件包括资格审查材料均真实可信。证件及有关附件是真实的，绝无提供虚假材料行为。

2、我单位参与本项目投标绝无借资质、挂靠行为。

3、本项目授权代表为本单位正式员工。

4、我单位遵守国家廉政相关规定，无失信、行贿等不良行为。

5、我单位参与本项目投标绝无串标、围标等行为。

6、我单位在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

7、如中标，我单位在中标公示结束后按招标文件规定与采购单位签订合同。

8、如中标，我单位将按照招标文件规定以及投标文件中承诺的相关事项向招标人提供完整相关证明材料或配合采购人做好相关工作。

若我单位未能兑现以上承诺，愿意放弃本项目中标资格，愿意被招标人列入政府采购黑名单1-3年，愿意接受招标人和监管部门的其它处罚，并愿意承担因违反上述承诺内容所引发的一切责任与后果。

投标人（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

年    月    日